Преобразователь частоты

0,25…22 кВт, 220/380В

Предназначен для 3-фазных асинхронных двигателей с

короткозамкнутым ротором и питанием от однофазной

и техфазной  сети напряжением 180…264/320…528 В.

Разработан на основе новейших технологий и содержит

алгоритмы, отвечающие наиболее частым применениям:

- горизонтальная транспортировка грузов (конвейеры);

- фасовочно-упаковочное оборудование;

- насосы и вентиляторы;

- специальные машины и механизмы

Основные функции преобразователя частоты 8200SMD:

- пуск и регулирование скорости двигателя;

- ускорение, замедление, остановка;

- защита двигателя и преобразователя

Технические характеристики

| Тип ESMD… | Мощность | Питание |  | Выходной ток |  |  |  | Автомат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Напряжение частота | Ток | Ir |  | Imax в теч. 60 сек. |  |  |
|  |  |  | А(3) | А(1) | А(2) | А(1) | А(2) |  |
| 251X2SFA | 0.25 | 1/N/PE 230/240 V (180 V…264 V) 50/60Гц (48 Гц…62 Гц) | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | С10 А |
| 371 X2SFA | 0.37 |  | 5.0 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | С10 А |
| 551 X2SFA | 0.55 |  | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | С10 А |
| 751 X2SFA | 0.75 |  | 9.0 | 4.0 | 3.7 | 6.0 | 5.5 | С16 А |
| 152 X2SFA | 1.5 |  | 14.0 | 7.0 | 6.4 | 10.5 | 9.6 | С20 А |
| 222 X2SFA | 2.2 |  | 18.0 | 9.5 | 8.7 | 14.3 | 13.1 | С25 А |
| 371L4TXA | 0.37 | 3/PE 400/480 V (320 V…528 V) 50/60Гц (48 Гц…62 Гц) | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | С10 А |
| 751 L4TXA | 0.75 |  | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | С10 А |
| 112 L4TXA | 1.1 |  | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 5.0 | С10 А |
| 152 L4TXA | 1.5 |  | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 6.2 | 5.7 | С10 А |
| 222 L4TXA | 2.2 |  | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 8.7 | 8.0 | С10 А |
| 302 L4TXA | 3.0 |  | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 11.4 | 10.5 | С12 А |
| 402 L4TXA | 4.0 |  | 10.6 | 9.4 | 8.6 | 14.1 | 12.9 | С16 А |
| 552 L4TXA | 5.5 |  | 14.2 | 12.6 | 11.6 | 18.9 | 17.4 | С20 А |
| 752 L4TXA | 7.5 |  | 18.1 | 16.1 | 14.8 | 24.0 | 22.0 | С25 А |
| 113 L4TXA | 11 |  | 27.0 | 24.0 | 22.0 | 36.0 | 34.0 | С32 А |
| 153 L4TXA | 15 |  | 35.0 | 31.0 | 29.0 | 47.0 | 43.0 | С40 А |
| 183 L4TXA | 18.5 |  | 44.0 | 39.0 | 36.0 | 59.0 | 54.0 | С63 А |
| 223 L4TXA | 22 |  | 52.0 | 46.0 | 42.0 | 69.0 | 64.0 | С80 А |

- Для номинального напряжения сети и частоты коммутации 4, 6, 8 кГц

- Для номинального напряжения сети и частоты коммутации 10 кГц

- Максимальный ток в функции от установки С 90

Рекомендуется ставить автоматы серии XS или XE.

Габаритные

размеры

| Тип ESMD… | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | c [mm] | s1 [mm] | s2 [mm] | m [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251X2SFA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 83 | 15 | 50 | 0.5 |
| 371 X2SFA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 83 | 15 | 50 | 0.5 |
| 551 X2SFA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 92 | 15 | 50 | 0.6 |
| 751 X2SFA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 92 | 15 | 50 | 0.6 |
| 152 X2SFA | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 124 | 15 | 50 | 1.2 |
| 222 X2SFA | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 140 | 15 | 50 | 1.4 |
| 371L4TXA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 100 | 15 | 50 | 0.6 |
| 751 L4TXA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 120 | 15 | 50 | 0.8 |
| 112 L4TXA | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 146 | 15 | 50 | 1.0 |
| 152 L4TXA…222 L4TXA | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 133 | 15 | 50 | 1.4 |
| 302 L4TXA | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 171 | 15 | 50 | 1.7 |
| 402 L4TXA…552 L4TXA | 114 | 105 | 146 | 95 | 17 | 171 | 15 | 50 | 1.8 |
| 752 L4TXA…113 L4TXA | 146 | 137 | 197 | 140 | 17 | 182 | 30 | 100 | 3.2 |
| 153 L4TXA…223 L4TXA | 195 | 137 | 248 | 183 | 23 | 203 | 30 | 100 | 6.4 |

Схема включения

Однофазный вариант

Трехфазный вариант

| Контакт | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| 71* | RS 485 | Последовательный порт (клавиатура) |
| 72* | RS 485 | Последовательный порт (клавиатура) |
| 7 | Общий GND |  |
| 8 | Аналоговый вход 0…+10 В см. С34 | Вх . сопротивление : >50 кОм |
| 9 | Питание задающего потенциометра | +10 В 10мА |
| 20 | Питание дискретных входов | Дискр . вход Start/Stop |
| 28 | Дискр . вход Start/Stop | 0 Останов 1 Запуск |
| E1 | Дискр вход E1 (ф-ция JOG1 – по умолчанию ) | E1=1: JOG1 вкл |
| E2 | Дискр вход E2 (ф-ция напр . вращения – по умолчанию ) | Е2=0: по часовой стрелке Е2=1: против часовой стрелки |
| А1* | Конфигурация цифровых выходов с с17 |  |
| 62* | Конфигурация аналоговых выходов с с08 и с11 |  |
| E3 | Дискр вход E3 (ф-ция торможение DC – по умолчанию ) | E3=1: DCB вкл |
| K12 | Реле (NO контакт ) (ф-ция «Ошибка » – по умолчанию ) | AC 250V / 3 A DC 24 V / 2 A..240V / 0.22A |
| K14 |  |  |

0 = LOW уровень (0..+3 В)

1 = HIGH уровень(+12..+30 В)

* - для трехфазного исполнения

Первое включение.

ПЧ уже имеет заводские настройки на мощность двигателя соответствующую мощности ПЧ и с расчетом на двигатель 1500 об./мин., 4-х полюсный.

Для первого включения достаточно подать на питающие клеммы L1, L2, L3 ПЧ трехфазного напряжения 380 В (ESMD…L4TXA), или  на клеммы L1, L2 однофазного напряжения 220 В (ESMD…Х2SFA). Соблюдайте фазировку.

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ КЛЕММЫ В+ И (ИЛИ) В-.

На выходных клеммах появится напряжение, частоту которого можно менять с помощью переменного резистора номиналом от 1 до 10 кОм. Для этого его необходимо подключить к клеммам 7, 8, 9, а на выводы 20, 28 подключить тумблер (разрешение на пуск). Максимальную и минимальную частоту, ток тепловой защиты, логику и закон управления вы можете задавать с помощью кодов настройки указанных в настоящей инструкции. Настройку необходимо производить при разомкнутых клеммах 20 и 28. Цифровые входы (Е1, Е2, Е3), аналоговый (8) и релейные выходы (К12, К14)  конфигурируются согласно таблице настроек ПЧ

Дистанционное управление ПЧ возможно с помощью выносной клавиатуры (только для ESMD…L4TXA), для этого необходимо подключить тумблер на клеммы 20-28 для разрешения пуска (кнопки Run и Stop не активны при разомкнутых клеммах 20-28).

Для реализации необходимых тормозных режимов возможно использование тормозных резисторов с тормозным ключом.

| Степень защиты | IP20 |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам | CE, UL,cUL |
| Температурный диапазон - хранение - работа | -20…+70ْC 0…+55ْC |
| Помехозащищенность ЭМС | Встроенный фильтр ЭМС (соответствует классу А по EN55011) |
| Макс.разрешенная длина кабеля двигателя | Экранированного 50м (малой емкости) |
|  | Неэкранированного 100м |
| Установочная высота | 0…4000м над уроовнем моря |
| Законы управления V/f | 1 - Линейная характеристика U/f 2 - Квадратичная характеристика U/f |
| Перегрузочный момент | 1.5Мн в течение 60 сек. |
| Частота модуляции | 4, 6, 8, 10 кГц |
| Выходная частота | 0…240 Гц |
| Входы | Дискретные: 3 свободно прогр. Входа + Start/Stop Аналоговые: 1 вход (0-5V, 0-10V, 0-20mA/4-20mA) |
| Выходы | Дискретные: 1 реле свободно прогр. 250VAC 3A, 24VDC 2A |
| Функции | Задающий потенциометр, выбор скорости с панели привода, торможение постоянным током, изменение темпов разгона- торможения, диагностика привода, защита преобразователя и двигателя |

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Преобразователь частоты соответствует

ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности».

ГОСТ 24376-91 «Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия»

ВНИМАНИЕ!      После отключения питания токоведущие части остаются

под напряжением опасным для жизни не менее 3 минут.

Программирование преобразователя 8200 smd

| Код | Параметр | Диапазон уставок |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводская уставка | Доступные значения |  |
| C00 | Ввод пароля | 0 | 0…999 | Виден при активном пароле (см. С94) |
| С01 | Задание частоты | 0 | 0 – Аналоговый вход (клемма . 8) 1 – кнопками ▲ и ▼ 2 - Аналоговый вход (клемма . 8) 3 – LECOM 4 – Аналоговый вход (клемма . 8) 5 – кнопками ▲ и ▼ 6 – Аналоговый вход (клемма . 8) 7 – кнопками ▲ и ▼ 8 – Аналоговый вход (клемма . 8) 9 – кнопками ▲ и ▼ 10 - Аналоговый вход (клемма . 8) 11 - кнопками ▲ и ▼ | Управление с терминала Программирование с пульта |
|  |  |  |  | Управление с терминала Программирование с LECOM/пульта |
|  |  |  |  | Управление, программирование с LECOM/пульта |
|  |  |  |  | Управление с терминала Программирование с удаленного пульта |
|  |  |  |  | Управление и программирование с удаленного пульта(замк.20-28) |
|  |  |  |  | Управление с терминала Программирование с Modbus/пульта |
|  |  |  |  | Управление и программирование с Modbus/пульта |
| С02 | Возврат к заводс-ким уставкам | 0 | 0 – Неактивирована 1 – Возврат к заводским уставкам уставкам (только в “OFF”) |  |
| СЕ1 | Конфигурация цифрового входа Е1 | 1 | 1 - фикс . скорость 1 (JOG1) 2 - фикс . скорость 2 (JOG2) 3 – динамическое торможение 4 – направление вращения | HIGH= JOG1 |
|  |  |  |  | LOW по ч.с. HIGH против ч.с.. Оба терминала = LOW - быстрый останов |

| СЕ2 | Конфигурация цифрового входа Е2 | 4 |  | 5 - Быстрый останов 6 – вращение по ч.с. 7 – вращение против ч.с. 8 - UP (увеличение уставки С46) 9 – DОWN (снижение уставки С46) 10 – «Авария » - установка 11 – «Авария » - сброс |  | UP и DOWN=LOW: - ф-ия «Быстрый останов» Используйте NC контакты быстродействующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ3 | Конфигурация цифрового входа Е3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 – вкл . триггера “EEr” |
|  |  |  |  |  |  | См . С70 |
| С08 | Конфигурация релейного выхода | 1 |  | 0 - готовность преобразователя 1 - неисправность 2 - двигатель вращается 3 - двигатель вращается по ч.с. 4 - двигатель вращается против ч.с. 5 - выходная частота = 0 Гц 6 - вышел на заданную частоту 7 - превышение (С17) порога fmin 8 - достижение токового предела |  | При наступлении выбранного события контакты К14 замыкаются |
| С10 | Минимальная выходная частота | 0.0 |  | 0…240 Гц |  | Выходная частота при 0% аналогового задания С10 не учи-тывается в режимах JOG и С01=1 |
| С11 | Максимальная выходная частота | 50.0 |  | 7,5…240 Гц |  | Выходная частота при 100% аналоговом задании |
| С12 | Время разгона | 5.0 |  | 0…999 с |  | Частота от 0 Гц до С11 |
| С13 | Время замедления | 5.0 |  | 0…999 с |  | Частота от С11 до 0 Гц |
| С14 | Закон управления V/f | 2 |  | 0 - линейная характеристика с автоматичес-ким выбором пускового напряжения 1 - квадратичная характеристика с автома-тическим выбором пускового напряжения 2 - линейная характеристика с постоянным пусковым напряжением Vmin 3 - квадратичная характеристика с постоянным пусковым напряжением Vmin |  | Для стандартного применения Для вентиляторов и насосов |
| С15 | Базовая частота V/f характеристики | 50.0 | 25…999 Гц |  | f C16 U 0 C15 Для стандартного применения установить C15=fдв.ном |  |
| С16 | Vmin boost Напряжение в момент пуска двигателя | 6.0 | 0…40 % Позволяет оптимизировать момент на нижней скорости 100% |  |  |  |
| C17 | fmin Порог частоты | 0.0 | 0…240 Гц |  | Условие: С08=7 |  |
| С18 | Частота модуляции | 2 | 0 – 4 кГц 1 – 6 кГц 2 – 8 кГц 3 – 10 кГц |  | Автоматический переход на 4 кГц при возрастании тока до 1.2 Iном Чем выше частота тем меньше шум двигателя |  |
| С21 | Компенсация скольжения (жесткость) | 0.0 | 0…40% |  | Изменяйте С21 до тех пор пока скорость мотора на холостом ходу отличается от скорости под нагрузкой |  |
| С22 | Ограничение вых.тока преобразователя | 150 | 30…150% Iном преобр. |  | Настраивается на номинальное значение тока двигателя |  |

| С34 | Конфигурация аналогового входа | 0 | 0 – 0…10 В 1 – 0…5 В 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С36 | Уровень напряжения при торможении постоянным током (DCB) | 4.0 | 0…50% |  |  |
| С37 | Фиксированная скорость 1 (JOG1) | 20.0 | 0..240 Гц |  |  |
| С38 | Фиксированная скорость 2 (JOG2) | 30.0 | 0..240Гц |  |  |
| С39 | Фиксированная скорость 3 (JOG3) | 40.0 | 0..240 Гц |  |  |
| С46 | Заданная частота |  | 0..240 Гц | Задание через аналоговый вход или функцию UP/DOWN |  |
| С50 | Индикация выходной частоты |  | 0..240 Гц |  |  |
| С53 | Индикация напряжения звена постоянного тока |  | 0..255% |  |  |
| С54 | Индикация тока двигателя |  | 0..255% |  |  |
| С90 | Выбор входного напряжения | 0 | 0 – авто 1 – LOW 2 – HIGH | 200..400В вход 240..480В вход |  |
| С94 | Пароль пользователя | 0 | 0…999 0 – нет пароля | Если С94 не 0 то необходим ввод пароля для доступа к параметрам |  |
| С99 | Версия программного обеспечения |  |  |  |  |
| с06 | Время торможения постоянным током (Auto-DCB) | 0.0 | 0…999 с 0 – не работает 999 – длительное торможение | Автоматическая остановка при уменьшении частоты ниже 0,1 Гц за заданное время |  |
| с08 | Масштаб аналогового выхода | 100.0 | 0..999 |  | 10VDC выхода 62 эквивалентно значению (см. с11) |
| с11 | Конфигурация аналогового выхода 62 | 0 | 0 – нет 1 – пропорц. вых. частота 0-10VDC 2 – пропорц. вых. частота 2-10VDC 3 – пропорц. ток нагрузки 0-10VDC 4 – пропорц. ток нагрузки 2-10VDC 5 – динамическое торможение |  | Использовать с08 для масштабирования сигнала |
| с17 | Конфигурация цифрового выхода (А1) | 0 | 0 – готов 1 – ошибка 2 – двигатель вращается 3 - двигатель вращается по ч.с. 4 - двигатель вращается против ч.с. 5 – вых. частота = 0 Гц 6 – частота достигла уставки 7 – порог (С17) превышен 8 – ток достиг максимума |  |  |
| с20 | I2t Тепловая защита двигателя | 100 | 30…100% In (In – ном. вых. ток преобразователя) |  | Тепловая. защита встроенная в ПЧ, реализуемая посредством расчета значения I2t с учетом скорости |
| с40 | Задание частоты кнопками ▲ и ▼ или через Modbus | 0.0 | 0..240 Гц |  | Возможно лишь когда С01 установлена в соответствующее положение |
| с42 | Пуск двигателя | 1 | 0 - Пуск после перехода LOW→HIGH на клемме 28 1 - Автоматический пуск если на клемме 28= HIGH |  |  |
| с61 | Текущее сообщение |  | Индикация состояния привода и сообщения об ошибках |  |  |
| с62 | Последнее сообщение |  |  |  |  |
| с63 | Предпоследнее сообщение |  |  |  |  |
| с70 | Реле неисправности, снятие блокировки | 0 | 0 - Снятие блокировки если - на клемме 28 низкий уровень; - ПЧ отключен от сети - “Авария сброс”=1(см. СE1..3) 1 - Автоматическое снятие блокировки через время C71 |  |  |
| с71 | Время снятия блокировки | 0.0 | 0..60 с |  |  |
| с78 | Счетчик времени работы |  | Суммарное время работы в режиме «Пуск» |  |  |
| с79 | Счетчик времени включения |  | Полное время работы в сети |  |  |

Сообщения о состоянии привода

| Состояние привода |  | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Описание |  |  |
| e.g.50.0 | Выходная частота | Безаварийная работа |  |
| OFF | Останов | Низкий уровень на клемме 28 |  |
| Inh | Запрет по выходам U,V,W | Отсутствует уставка задания ( см. С01) |  |
| StP | Выходная частота 0 Гц | Заданная частота равна 0 | Изменит задание на≠ 0 |
|  |  | Активирована функция «Быстрый останов» | Деактивировать функцию «Быстрый останов» |
| LC | Блокировка автоматического пуска | c42=0 | Изменить потенциал клеммы 28 с 0 на 1 |
| br | Торможение постоянным током | Активирована функция «Торможение DC» | Деактивировать функцию «Торможение DC» |
| CL | Достигнут предел ограничения тока | Контролируемая перегрузка | Автоматически (см.С22) |
| LU | Недонапряжение | Слишком низкое напряжение питающей сети | Проверьте напряжение питающей сети |
| dEC | Перенапряжение при торможении | Слишком интенсивное торможение или большая нагрузка | Если перенапряжение длится более 1 с привод переходит в состояние OU |
| nED | Коды заблокированы | Выйти из этого режима можно только остановив привод | Подать на клемму 28 сигнал низкого уровня |
| rC | Отдаленная панель управления активна | Попытка использовать кнопку на панели контроллера | Кнопки не активны при использовании отдаленной панели управления |

Сообщения об ошибках привода

| Сообщение об ошибке |  | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Описание |  |  |
| cF | Ошибка данных | Неверные данные | 1. Откорректируйте данные 2. Вернитесь к завод. уставкам |
| CF |  | Ошибка данных |  |
| FI | Ошибка привода | ПЧ «завис» либо неисправен | 1. Выключите питание и перезапустите ПЧ 2. Замените ПЧ |
| CFG | Неоднозначная конфигурация | Входам E1…E3 присвоены одинаковые ф-ции | Каждая функция может быть назначена только 1 раз |
|  |  | Включена ф-ция UP или DOWN | Проверьте правильность подключения цепей управления |
| dF | Ошибка динамического торможения | Перегрев резистора динамического торможения | Увеличьте время замедления |
| EEr | Внешняя ошибка | Триггер «Авария» активен | Устраните внешнюю ошибку |
| F2 FO JF | Внутренняя ошибка |  | Возвратите ПЧ для проверки и ремонта |
| OC1 | Короткое замыкание или перегрузка ПЧ | Короткое замыкание | Найдите и устраните причину КЗ |
|  |  | Задано слишком малое время разгона C12 | Увеличьте время разгона. Неправильно выбран ПЧ |
|  |  | Дефекты кабеля двигателя | Замените кабель |
|  |  | Неисправность двигателя | Замените двигатель |
|  |  | Частая и длительная перегрузка | Неправильно выбран ПЧ |
| OC2 | Замыкание на землю | Замыкание на землю на выходе ПЧ | Проверьте соединительные кабели между ПЧ и двигателем. Проверьте изоляцию двигателя |
| OC6 | Перегрузка двигателя | Перегрузка из-за слишком большого значения I2t Слишком частые или длительные режимы торможения и ускорения | Проверьте настройку тепловой защиты и нагрузку двигателя. Перед повторным пуском охладите двигатель |
| OH | Перегрев ПЧ | Повышенная температура ПЧ | Уменьшите нагрузку на ПЧ. Улучшите охлаждение ПЧ |
| OU | Перегрузка по цепям постоянного тока | Завышенное сетевое напряжение | Проверьте напряжение питания |
|  |  | Малое время торможения | Увеличьте время торможения |
| rSt | Невозможен автоматический сброс триггера «Авария» | Более 8 ошибок за 10 мин. | В зависимости от сообщений об ошибках |
| SF | Обрыв одной фазы | Обрыв фазы питания | Проверьте напряжение питания |

Выносная клавиатура

Выносная клавиатура ESMD01KP может использоваться только с SMD преобразователями трехфазного исполнения (например: ESMD371L4TXA).

Внимание!

Неисправная электропроводка может служить причиной поломки клавиатуры. Держите клавиатуру вдали от силовых кабелей. Для связи используйте витую пару. Не перепутайте соединения витой пары.

71 → TXВ

Сторона	    72 → TXА      Сторона

SMD            20 → 11        клавиатуры

7 → 2

Аналогично Enter на передней панели Smd.

Смена направления вращения. Нажмите R/F для смены направления вращения и подтвердите нажатием М в течение 4 секунд.

по ч. с. Аналогично ▲ и ▼ на передней панели  Smd

Нажмите для пуска преобразователя                                               против ч.с.

Активно только если С01=6, или С01=7.

Необходимо замкнуть клеммы 20 и 28.

Нажмите Stop для останова инвертора. Stop имеет приоритет во всех случаях.